Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow 7550

Hybride, Ex Zone 1 geschützte Durchflussmessung von

leicht bis stark verschmutzten Medien in unterschied-
lichsten Kanalprofilen sowie Rohren bei Teil- und

zeitweiser Vollfüllung.

Redundantes Kombinationsmessverfahren der
Geschwindigkeit zur gleichzeitigen berührungslosen
Messung der Oberflächengeschwindigkeit sowie der
mediumberührten Messung des realen Fließ-
geschwindigkeitsprofils durch örtlich zugeordnete
einzelne Fließgeschwindigkeiten mittels Kreuz-
korrelationsmessverfahren im gesamten durch-
flossenen Querschnitt.

Berücksichtigung und Eliminierung von Messwert-
verfälschungen und Messwertausfällen, die durch
Rückstau; extrem geringe, bis zum Stillstand gehende
Fließgeschwindigkeiten und Überstau des Radarsensors
entstehen können.

Sichere und zuverlässige Messung der Fließ-
geschwindigkeit bei sehr hohen Geschwindigkeiten,
schießenden Abflüssen und geringsten, nur wenige
Millimeter hohen Füllständen.

Hybrider Durchflussmessumformer mit integrierten 
numerischen Abflussmodellen zur Ermittlung der

mittleren Fließgeschwindigkeit, resultierend aus der

mittels Radars gemessenen Oberflächengeschwindig-
keit und bis zu 96 örtlich im Medium zugeordneten,

ortsaufgelösten Einzelfließgeschwindigkeiten.

(Typ GR3 erforderlich)

Gleichzeitige Anschlussmöglichkeit von einem
Oberflächenradarsensor und bis zu 3 mediumberührten

Fließgeschwindigkeitssensoren zur Ermittlung der
exakten Fließprofilverteilung in unterschiedlichsten
Kanalprofilen sowie Rohren bei Teil- und Vollfüllung.
Akustisches Echo-Korrelationsmessprinzip zur hoch-
genauen, ortsaufgelösten Fließgeschwindigkeits-

messung und Berechnung des Fließgeschwindigkeits-

profils mit bis zu 32 Einzelgeschwindigkeiten pro

Fließgeschwindigkeitssensor.

Korrekte Erfassung der Einzelgeschwindigkeiten gemäß

ISO 15769.
Berechnung des realen 3D-Strömungsprofiles durch
Integration aller gemessenen Oberflächen- und
Ortsgeschwindigkeiten über den durchflossenen
Querschnitt.

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit, Füllhöhe und Gerinnegeometrie unter

Berücksichtigung der Mediumtemperatur, Gerinne-

geometrie, Gerinneabmaßen und Teilfüllungsgrad durch

Zugrundelegung interner numerischer Abflussmodelle.

Speicherung, grafische Darstellung und Übertragung

aller relevanten Messdaten.

Ermittlung der Wasserspiegelhöhe über im Sensor inte-

grierter Druckzelle oder Ultraschallsensor, mittels

Ultraschall von oben oder über separate Füllhöhen-

messungen.

Kombinationsmöglichkeit verschiedener Höhenmess-

verfahren zur optimalen Anpassung der Messung an

hohe Messdynamik und schwierige hydraulische

Applikationen sowie zur redundanten Erfassung unter
kritischen Messbedingungen.

Stromsparender Zyklusbetrieb für DC-Meßsysteme ohne
externer Spannungsversorgung mit frei wählbaren 
Mess-/Schlafzyklen.
Grenzwert- und digital gesteuerter Umschaltung von 
Zyklus- in Ereignismode zur hochauflösenden Erfassung 
kritischer Durchflüsse.
Ereignismode frei programmierbar für Kurzzyklus- oder
Dauermessungen.

Temperaturkompensation aller Messwerte.
Metallgekapseltes kompaktes Gehäuse mit frontseitig

leicht zugänglichen steckbaren Käfigzug-Federklemmen

zur schnellen, werkzeuglosen Installation und Montage.

Großes, tageslichttaugliches TFT-Farbgrafikdisplay

mit 240 x 320 Pixel und 65536 Farben.

Brillante Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnenein-

strahlung durch Kontrastverhältnis 1:400 sowie bis zu

80° abweichenden Blickwinkel aus der Betrachtungs-

ebene in alle Richtungen.

Moderne intuitive Ein-Hand-Bedienung mittels Dreh-

Druckknopf im Kontext mit dem hochauflösenden

Farbgrafikdisplay.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung selbst komplexer Gerinnegeometrien und

Sensorpositionen zur einfachen, fehlervermeidenden

Inbetriebnahme.

Integrierte Selbstüberwachung und Selbstdiagnose der

Fließgeschwindigkeitssensoren.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal-, Mittelwert-
und Maximalwertspeicher.

Speicherung sämtlicher Einzelgeschwindigkeiten und

zugehörigen Positionshöhen, Füllhöhen, mittlerer Fließ-
geschwindigkeiten, Mengen, Medium- und Luft-
temperatur auf großen internen Speicher.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

HART-Schnittstelle zum direkten Anschluss

kompatibler Sensoren.
Anbindung des Messumformers an nachgeordnete

Systeme unter Verwendung von HART, RS232/485,

TCP-IP/Ethernet und ModBus TCP/RTU.

Weltweite Konnektivität durch integriertes LTE-
Modem zur Einbindung in IoT-Systeme, Datenfern-

übertragung, Grenzwertalarmierung und Geräte-
diagnose.

Integrierter MultiRoam SIM-Chip sowie zusätzlicher

SIM-Karten-Einschub.

Direkte Übertragung von Meß- und Systemdaten, Stör-
meldungen und Alarm per Mobilfunk auf das NIVUS-
Webportal.
Fernwartungs-, Ferndiagnose- und Ferninbetriebnahme-

möglichkeiten mit dem vollen Leistungsumfang der
Vor-Ort-Inbetriebnahme.

Online- und Remotezugriff über Internetbrowser ohne

Installation zusätzlicher Software.

Betriebsspannung: 	85 – 240 V AC

9 – 36 V DC (Option)

9 – 36 V DC Zyklusbetrieb
	(Option)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Aluminium

Schutzart:	IP 20

Ex-Schutz:	Zone 1

(Option)	über Ex-Trenner Typ iXT

Anzeige:	tageslichttaugliches TFT-Farb-
grafikdisplay

240 x 320 Pixel, 65536 Farben

Kontrast 1:400

Programmierung:	menügeführt mittels Dreh-Druck-

knopf und 2 Funktionstasten

Varianten: 	N75-5GR1 (2x v-Sensor)

N75-5GR3 (4x v-Sensor)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel (Option)

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der seriennummernbasierenden Zugangs-
daten zur Freischaltung eines NivuFlow-Messum-

formers durch den Betreiber.

Variante:	NFX0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robustes, UV-beständiges und korrosionsfestes 
Feldgehäuse mit großem Klarsichtdeckel zur Auf-

nahme des NF 7550 und eines optionalen 
Ex-Trennmoduls.

Spezialgehäuse mit erhöhten Schutzgrad zur Außen-
montage des Messumformers.

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 67 oder
	IP 68 (Option)

Varianten:	ZUB0 NFW0

ZUB0 NFW0 IP68

Incl. zugehöriger Kabelverschraubungen liefern,

Messumformer und ggf. Trennverstärker einbauen

und betriebsfertig nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Modul zur sicheren Trennung von Ex-Bereichen

zwischen Ex-fähigen Sensoren und Messumformer

Typ NF7550.

Ex-Modul zum direkten Anschluss von Fließ-

geschwindigkeitssensoren Typ POA, CS2, OFR;

Elektronikbox Typ EBM sowie NivuBar Plus.

Ex-sichere HART-Schnittstelle für den direkten

Anschluss von Füllstandsensoren der i-Serie.

Ex-Modul vom Messumformer bis zu 300 Meter entfernt

in separaten Schutzgehäuse installierbar.

Betriebsspannung: 	12 V DC (vom NivuFlow 7550)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Kunststoff

Schutzart:	IP 20
Ex-Schutz:	Zone 1

max. Entfernung

Sensor – iXT:	150 m

max. Entfernung

iXT – NF750:	300 m

Varianten: 	iXT0 420 (2x v, 1x LUS, 1x mA)

iXT0 421 (2x v, 1x LUS,
1x HART)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor zur

Montage auf dem Gerinneboden oder Gerinneseite.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen, 
örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch 
im Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Messbereich:	-350 cm/s bis +600 cm/s

Messspanne:	0 – 700 cm/s absolut

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V300 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor mit

integrierter Druckmesszelle zur Montage auf den

Gerinneboden oder der Gerinneseite.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Zusätzliche Erfassung der Fließhöhe durch zusätzlich

im Sensor integrierte, chemisch hochresistente Druck-

messzelle mit Hastelloymembran.

Fließgeschwindigkeit:	
Messbereich:	-350 cm/s bis +600 cm/s

Messspanne:	0 – 700 cm/s absolut

Druckmesszelle:	0 – 350 cm Höhe

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift vom MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V3D0 K

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Kombisensor mit integrierter

Druckmesszelle zur Montage auf den Gerinneboden.

Erfassung der Fließhöhe sowie Erfassung und Berech-

nung von bis zu 32 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch zwei im Sensor inte-

grierte, voneinander unabhängige Ultraschallsensoren.

Zusätzliche Erfassung der Fließhöhe durch zusätzlich

im Sensor integrierte, chemisch hochresistente Druck-

messzelle mit Hastelloymembran.

Fließgeschwindigkeit:

Messbereich:	-350 cm/s bis +600 cm/s

Messspanne:	0 – 700 cm/s absolut

Wasser-Ultraschall:	4 – 200 cm

Druckmesszelle:	0 – 350 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm (Wasser-Ultraschall)

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V3U1 K

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensoren für mittlere

Fließhöhen über 1 Meter

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor zur

Montage auf dem Gerinneboden oder Gerinneseite.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Messbereich:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V200 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor mit

Druckmesszelle zur Montage auf den Gerinneboden

oder Gerinneseite.

Sensor mit vergrößerter Sendefläche, optimiert für den
Einsatz in stark ultraschallabsorbierenden Medien
sowie in Kanälen mit häufigen Füllständen deutlich

über 100 cm.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Zusätzliche Erfassung der Fließhöhe durch zusätzlich
im Sensor integrierte, chemisch hochresistente Druck-
messzelle mit Hastelloymembran.

Fließgeschw.:	
Messbereich:	-350 cm/s bis +600 cm/s

Messspanne:	0 – 700 cm/s absolut

Druckmesszelle:	0 – 350 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V3D0 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeits-Kombi-
sensor mit integrierter zusätzlicher Druckmesszelle.
Sensor mit vergrößerter Sendefläche, optimiert für den
Einsatz in stark ultraschallabsorbierenden Medien
sowie in Kanälen mit häufigen Füllständen deutlich

über 100 cm.

Keilsensorform, geeignet zur Montage auf dem 
Gerinneboden.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Erfassung der Fließhöhe durch zwei redundante Ultra-

schallsensoren sowie durch zusätzliche, im Sensor

integrierte, chemisch hochresistente Druckmesszelle

mit Hastelloymembran.

Messbereiche

Fließgeschw.:	
Messbereich:	-350 cm/s bis +600 cm/s

Messspanne:	0 – 700 cm/s absolut

Wasser-Ultraschall:	12 – 400 cm

Druckmesszelle:	0 – 350 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V3U1 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Radarsensor

Oberflächenfließgeschwindigkeitssensor OFR zur

Montage über dem Gerinne.

Erfassung von Oberflächenfließgeschwindigkeit durch

im Sensor integrierten Radarsensor.

Messbereich:	0,15 m/s bis 10 m/s

Werkstoffe:	Kunststoff

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

Varianten:	OFR-G0

OFR-EV (Ex-Version)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandsensor mit integrierten Temperatur-
sensor zur Kompensation der Ultraschalllaufzeit und im
Sensor integrierter, frei programmierbarer Auswerte-
elektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien.

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

(Option)	Ex ia für Zone 0

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/50/100 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 06

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensorleitung

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als

Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob- und

Feinschutz, mit minimalen Innenwiderstand, speziell

abgestimmt auf LUS-, POA- und OFR-Sensoren.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannungen:	12 V DC/24 V DC

Längswiderstand:	0,3 Ohm

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	1x DataPro 2x1-12V/12V

1x SonicPro 3x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige .

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Druckausgleichselement

zum Anschluss oder Verlängerung der Sensoren

Typ V3U und V3D.

Bestehend aus Metallanschlussdose incl. Klemmen,

Druckausgleichstecker und -kupplung sowie Luft-
filter mit optischer Selbstüberwachung zur Absorption
der Luftfeuchtigkeit.

Gehäuse:	Al-Druckguss

Schutzart:	IP 65 (Gehäuse)

IP 40 (Filter)

Typ:	ZUB0 DAE

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Korrosionsfeste Kombihalterung für Radar- und 
Ultraschallsensor.

Material:	Edelstahl 1.4301

Varianten:	ORH-A00

(modulare Halterung für Radar-
sensor)
ORH-AL0
(modulare Halterung für Radar-
sensor und i-Sensor)
ORH-ALV6
(modulare Halterung mit Verklei-
dung für Radarsensor und
i-Sensor)

Incl. korrosionsfesten Klein- und Befestigungsmaterial
liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme und Funktionskontrolle der

Messung durch den Messtechnikhersteller.

Überprüfung der hydraulischen Eignung des Einbau-

ortes, der korrekten Sensormontage und der Installation

des Messumformers.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................