NivuGuard 2

>> Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so das die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794<<

Berührungsloser intelligenter Strömungssensor nach

dem Ultraschall-Dopplerprinzip zur Detektion und

internen Auswertung von Fließgeschwindigkeiten

Geeignet für verschmutzte bis stark verschmutzte

flüssige Medien in vollgefüllten Rohrleitungen

Robustes korrosionsbeständiges Sensorgehäuse mit

hoher chemischer Resistenz für den Einsatz in rauen

Umgebungsbedingungen

Betriebsspannung:	18 – 28 V DC

Messbereich:	0,3 bis 4 m/s

Einsatzbereich:	DN 50 – DN 350

Max. Wandstärke:	20 mm

Rohrmaterial:	Stahl, Edelstahl, Guss, Kunststoff

Reproduzierbarkeit:	typ. 5%

Programmierung:	über RS 232

Gehäuse:	Edelstahl 316

Temperaturbereich:	-20 bis +70 °C

Befestigung:	Clamp-on auf Rohrausenseite
	mittels Spannband

Schutzart:	IP 67

Ausgänge:	4 - 20 mA, Bürde 1000 Ohm
	1 potentialfreier Wechsler für
	Alarmmeldung

Kommunikation:	RS485 Modbus RTU

Variante:	NG2

Incl. Schnittstellenkabel und Software sowie

Spannband und 2 Ankoppel-Gelpads liefern,

betriebsfertig montieren, programmieren und

kalibrieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob-

und Feinschutz für symmetrische oder galvanisch

getrennte Datenleitungsein- und -ausgänge sowie

2-Leiter-Technik

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5A Betriebsstrom

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannung:	28 VDC / 20 VAC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Optional:

Zusätzliche Anzeige- und Programmiereinheit

Vor-Ort-Gehäuse mit integrierter LCD-Anzeige und

alphanumerischer Tastatur mit Folienabdeckung

Geeignet zur Messwertanzeige sowie Programmierung

und Kalibrierung des Sensors Typ NG2

Betriebsspannung:	230 V AC

Bauform:	Wandaufbaugehäuse

Schutzart:	IP 66

Temperaturbereich:	-20 bis +50 °C

Anzeige:	hintergrundbeleuchtet

2 x 12 alphanumerisch

Eingang:	1x RS 485 vom Sensor Typ NG2

Ausgänge:	1x 4 - 20 mA, Bürde 1000 Ohm
	2 potentialfreier Wechsler für
	Alarmmeldung und Impuls

Variante:	NGM

Liefern, betriebsfertig installieren und programmieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................